# Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

# Wykonanie instalacji odgromowej na budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy 		Al. Niepodległości 13 wg dokumentacji projektowej.

Zamawiający zastrzega sobie zmianę zakresu robót. Wartość zmiany (zwiększenie lub zmniejszenie) kalkulowana będzie na podstawie podanych  cen materiałów i robocizny.

- Zakres prac obejmuje:

- wykonanie zwodów poziomych na dachu i kominach,

- wykonanie przewodów odprowadzających, naprężanych,

- wykonanie złączy kontrolnych na budynku,

- wykonanie uziomów sztucznych – otokowego i prętowego.

Wykonanie instalacji odgromowej na budynku przy pomocy zwodów poziomych na dachu, przewodów odprowadzających i uziomu otokowo-prętowego.

Zwody poziome należy wykonać drutem FeZn Fi 8 mm na uchwytach klejonych do powierzchni

dachu. Do zwodu poziomego płaszczyzny dachu łączyć zwody poziome zamocowane na kominach oraz obróbki blacharskie attyk.

Zwody pionowe - przewody odprowadzające prowadzone będą po ścianach zewnętrznych budynku za pomocą drutu FeZn Fi 8 mm rozciągniętego w technologii naprężanej pomiędzy wspornikami przymocowanymi do górnej płaszczyzny ściany i dolnej przy złączu kontrolnym.

Przewody odprowadzające łączyć ze zwodami poziomymi dachu oraz z przewodem uziemiającym poprzez złącza kontrolne instalowane na wys. 0,6-1 m nad powierzchnią terenu. Przewód uziemiający z bednarki Fe Zn 30x4 układać w części nadziemnej w rurach osłonowych niepalnych Fi 50 mm, a w części podziemnej łączyć przez spawanie do bednarki FeZn ułożonej w ziemi na głębokości 0,7 m oraz do prętów Fi 16 mm (2x6m). Uziom otokowy FeZn 30x4 zaleca się ułożyć dłuższym bokiem pionowo w wykopie.

Wykonanie uziomu otokowo-prętowego proponuje się z uwagi na trudność w wykonaniu

zamkniętej pętli wokół budynku ze względu na teren zabrukowany i gęstą infrastrukturę podziemną od strony zadaszonych wejść do budynku. Z tego względu od strony wejść uziom otokowy zakończyć jako prętowy. Rezystancja uziomu nie powinna przekroczyć wartości poniżej 10 ohm. W razie konieczności wykonać dodatkowe uziomy szpilkowe.

Po wykonaniu instalacji należy wykonać pomiary kontrolne, a sporządzone protokoły przekazać

Inwestorowi.

Szczegółowy zakres prac jest określony w kosztorysie ślepym (przedmiarze) i dokumentacji projektowej.

2. Wymagania dodatkowe do prowadzenia prac:

- prowadzenia prac w sposób nieuciążliwy dla mieszkańców w godzinach od 7:00 do 17:00,  w soboty do 13:00, prace w niedziele są niedopuszczalne,

- ustawienia toalety przenośnej na zewnątrz budynku typu toi-toi,

- zabezpieczenia drzwi oraz okien na czas prowadzenia prac,

- codziennego porządkowania terenu robót, właściwego zabezpieczenia przejść oraz terenów przyległych,

- zgłoszenie zajęcia pasa drogowego,

- wykonanie inwentaryzacji  geodezyjnej jeżeli jest wymagana odrębnymi przepisami,

- posiania trawy i rozłożenia ziemi urodzajnej po zasypaniu wykopów.

- Wykonawca przedstawi termin zakończenia prac, lecz nie później niż przed końcem 30.09.2022r.

- Wymagania dotyczące wadium

Oferta  musi być zabezpieczona wadium w wysokości:

### 1 000 zł (słownie: pięć tysięcy  złotych), które może być wnoszone w:

- gotówce (przelew bankowy),

- poręczeniach i gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych.

  - Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku

nr 16 8717 0009 2001 0000 0866 0001.

  - Wadium musi być wniesione przed terminem składania ofert, do godz. 9:00 (liczy się data wpływu na konto zamawiającego). Kopię dokumentu potwierdzającego  wniesienie wadium, oferent powinien dołączyć do oferty /kopia potwierdzona za zgodność                      z oryginałem.

  - Oferent, który nie wniósł wadium zostaje wykluczony z postępowania, a jego ofertę uznaje się za odrzuconą.

4. Oferent traci wadium  na rzecz zamawiającego jeżeli :

- odmówi podpisania umowy w sprawie niniejszego zamówienia na warunkach określonych w ofercie,

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia  stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

- Do oferty należy dołączyć:

  - Wypis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub KRS.

  - Kopie wpisu w Centralnym rejestrze beneficjentów Rzeczywistych.

  - Kosztorys ofertowy.

  - Kosztorys szczegółowy w wersji elektronicznej.

7. Oferty należy składać na załączonym druku w zaklejonej kopercie z napisem „Wykonanie instalacji odgromowej na budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy Al. Niepodległości 13 wg dokumentacji projektowej” w terminie do godziny 9:00 w dniu 31.03.2022r. Otwarcie ofert w obecności oferentów w tym samym dniu o godz. 9:30.

8. Bliższe informacje w spawie przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni pok. nr 1 lub 3, tel. 81 825 36 22, 81 825 36 26, mail: kamil.mendyk@sm-metalowiec.com.pl

9. Załącznikami do niniejszej specyfikacji są wzór oferty i wzór umowy, schematy dokumentacji elektrycznej na budynkach.