UMOWA   nr ……….

zawarta w dniu ……………… roku, w Kraśniku

pomiędzy:

Spółdzielnią Mieszkaniową „Metalowiec” w Kraśniku, ul. Klonowa 5, 23-204 Kraśnik, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod nr 0000139253, będącą podatnikiem od towarów i usług o numerze NIP: 715-020-18-44, REGON: 000486451, adres e-mail: sekretariat@sm-metalowiec.com.pl

której klauzula informacyjna RODO dla kontrahentów dostępna jest na stronie internetowej www.sm-metalowiec.com.pl/rodo,  reprezentowaną przez:

- Piotra Iwana – Prezesa Zarządu;

- Witolda Litwina  - Zastępcę Prezesa Zarządu;

zwaną dalej w treści „Zamawiającym”

a

................................., NIP  ........................., REGON ...................................... zwanym dalej „Wykonawcą” została zawarta umowa następującej treści

§ 1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania kontrolę i usuwanie stwierdzonych usterek instalacji elektrycznych lokali mieszkalnych (użytkowych, garaży) oraz pomieszczeń użytku ogólnego (klatki schodowe, pralnie suszarnie, pomieszczenie na wózki i rowery, rozdzielacze c.o. itp.) zgodnie z zakresem określonym w §4, w następujących budynkach administrowanych przez SM „Metalowiec”:

| L.p. | Adres |  | Ilość |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Mieszkań |  | System uziemienia |  | Lokali użytk. (garaże) |  |
| 1. |  | Grunwaldzka 10 |  | 38 |  | TT |  | - |
| 2. |  | Grunwaldzka 8 |  | 38 |  | TT |  | - |
| 3. |  | Wyszyńskiego 16D |  | 30 |  | TN |  | - |
| 4. |  | Wyszyńskiego 18C |  | 20 |  | TN |  | - |
| 5. |  | Wyszyńskiego 18B |  | - |  | TN |  | 37+1 pom. gospodarcze |

2. Kontrola instalacji zostanie przeprowadzona przez ......................   posiadającego uprawnienia D uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji sieci na stanowisku dozoru nr ......................... z dnia ...................................

3. Wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca rozpocznie w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy      a zakończy nie później niż do .....................

§ 2

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości  ................ netto, w przeliczeniu na jedno  mieszkanie lub lokal użytkowy,  z uwzględnieniem  całego zakresu określonego w §1 pkt. 1, §4 oraz SIWZ.

2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy płatne będzie przelewem na konto  Wykonawcy po odbiorze prac w terminie do 30 dni od daty odbioru ale nie wcześniej niż po upływie 30 dni od terminów określonych w §1, pkt. 3

§ 3

Przedstawicielami Zamawiającego w odniesieniu do robót objętych umową są: ..........................

§ 4

Kontrola powinna być przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami, zgodnie z poniższym zakresem:

- Wykonanie badań rezystancji izolacji [wg PN-IEC 60364-6-61]: wewnętrznych linii zasilających, tablic rozdzielczych oraz wyłączników głównych, instalacji administracyjnej klatek schodowych, piwnic, pralni i innych pomieszczeń użytku ogólnego,  instalacji oświetlenia podstawowego            i gniazd wtyczkowych 230V w mieszkaniach,

- Wykonanie badań skuteczności ochrony przeciwporażeniowej dodatkowej [wg PN-IEC 60364-6061]: tablic rozdzielczych głównych, administracyjnych i piętrowych, instalacji administracyjnej oświetleniowej i gniazd wtyczkowych 230V (w pralni, suszarni itp.), w mieszkaniach - obwody gniazd wtyczkowych,

- Wykonanie kontroli w zakresie: połączeń widocznych części przewodów, osprzętu i zabezpieczeń, tablic rozdzielczych [obudów, drzwiczek tablic, napisów informacyjnych itp.], instalacji wewnętrznych linii zasilających - W.L.Z., instalacji administracyjnej w częściach wspólnych, instalacji odbiorczych w mieszkaniach i komórkach lokatorskich,

- Sporządzenie protokołów z badań na każde mieszkanie, które winny być potwierdzone przez lokatora: stan wszystkich połączeń oraz mocowań zwłaszcza na poziomie ziemi, stan połączeń wyrównawczych wewnątrz obiektu, stan urządzeń ograniczających przepięcia oraz chroniących je bezpieczników, w przypadku zmian, prawidłowość wykonania nowych części instalacji zewnętrznej oraz wewnętrznej w obiekcie,

- Dostarczenia Zamawiającemu dokumentacji fotograficznej obrazującej przebieg wykonanych prac,

- Usunięcia usterek w postaci braku podłączonego bolca w gniazdach kuchennych i łazienkowych poprzez doprowadzenie przewodu uziemiającego z klatki i połączenie z systemem uziemiania wykonanym przez Spółdzielnie, instalacja winna być prowadzona po wierzchu w rurkach/korytkach osłonowych lub podtynkowo sposób jej prowadzenia oraz jej przebieg każdorazowo należy uzgodnić z właścicielem lokalu.

- Usunięcia usterek w postaci braku uziemienia w gniazdach kuchennych i łazienkowych poprzez podłączenie przewodu uziemiającego do bolca gniazd,

- Usunięcie usterek w postaci „watowanych bezpieczników” itp.

- Kontrole w budynkach oznaczonych numerami porządkowymi 1-2 należy przeprowadzić       w pierwszej kolejności.

- Po wykonaniu przeglądu w budynku należy sporządzić:

1. Protokół z 5-cio letniego przeglądu technicznego instalacji elektrycznej w mieszkaniu - podpisany przez głównego lokatora  lub najemcę, każdego lokalu,

2. Protokół przeglądu technicznego instalacji elektrycznej od złącza głównego do instalacji               w mieszkaniach w budynku (klatki schodowe piwnice, pomieszczenia użytku ogólnego); 
Protokół zarówno  w części dotyczącej pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, jak również w części dotyczącej pomiaru rezystancji izolacji przewodów elektrycznych powinien być pozytywny, wykonawca usterki usuwa we własnym zakresie w ramach zamówienia.

- Sporządzenie dokumentacji roboczej z pisemnym oświadczeniem głównego lokatora, każdego lokalu, że instalacja wewnętrzna wraz z osprzętem (każdy punkt poboru prądu w tym wszystkie gniazda,  wyłączniki i bezpieczniki) została sprawdzona.

- Wypełnienie w dwóch egzemplarzach oświadczenia dotyczącego usunięcia usterek                 w mieszkaniu i uzyskaniu podpisu każdego lokatora. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do Umowy  - wymóg bezwzględny.

§ 5

- Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie wykonywania prac kontrolnych w stosunku  do zatrudnionych osób, innych osób trzecich oraz do przestrzegania zasad    i przepisów BHP.

- Wykonawca jest zobowiązany do zachowanie w tajemnicy wszelkich wiadomości i danych uzyskanych w trakcie wykonywania zamówienia, a dotyczących lokatorów zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu :
- odpowiedzialności cywilnej za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków    związanych         z przeprowadzaniem prac w stosunku do osób przebywających w obrębie badanych lokali jak i osób trzecich;
- zniszczeń własności spowodowanej działaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy.
Odpowiedzialność z wyżej wymienionych tytułów obciąża Wykonawcę.

- Wykonawca dokona napraw wszelkich szkód powstałych w trakcie realizacji prac i zawinionych przez niego, w ramach zamówienia (bez dodatkowej  opłaty).

§ 6

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne.

1. Za zwłokę w wykonywaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego za każdy   dzień zwłoki.

3. Z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego  w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego.

§ 7

- Strony postanawiają, że rozliczenie Wykonawcy nastąpi fakturą końcową po zakończeniu i odbiorze robót przez Zamawiającego. Za każdy dzień zwłoki w spłacie wynagrodzenia Zamawiający zapłaci Wykonawcy 0,01% wynagrodzenia umownego.

- Podstawą do rozliczenia przedmiotu umowy i wystawienia faktury będzie dostarczenie protokołów z przeglądu technicznego instalacji elektrycznej oraz oświadczeń z podpisami lokatorów w ilości stanowiącej min. 95% z lokali wyszczególnionych w §1. W szczególnych przypadkach na wniosek Wykonawcy istnieje możliwość zmniejszenia liczby minimalnej liczby wykonanych przeglądów.

§ 8

Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

§ 9

Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 10

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie właściwe przepisy kodeksu cywilnego.

§ 11

Umowę niniejszą sporządzono w 2 egzemplarzach po 1 egz. dla każdej ze stron.

| Zamawiający | Wykonawca |
| --- | --- |
| ..................................................... | ..................................................... |